附件1

采购需求

一、项目概况

为了使医院空调系统处于一个良好的运行状态，满足使用者的温感需求，以及控制空调系统的细菌滋生，符合医院院感规范要求，对空调机组、管路系统及送风系统定期维护清洗。

一期中央空调：风冷冷水机组（约克AWHC-LHE180/A2）2台于2007年安装，为1号楼门诊一楼二楼公共区域提供服务。风机盘管189套，新风机组空调箱12套。

二期中央空调：2023年投入使用，由国联江森集团投资建设及运维管理，为8号楼、6号楼B区提供服务。末端设备包括各种规格风机盘管1122套、新风机组29套。

二期洁净空调：8号楼中心实验恒温恒湿洁净空调机组2套；制剂室医用卫生型净化空调机组3套；供应室洁净空调机组2套。小计7套。

二期多联机：8号楼制剂室外机1台，室内机5台；供应室室外机3台，室内机6台；中心实验室室外机2台，室内机14台；5号楼食堂室外机12台，室内机76台。小计室外机18台，室内机101台。

二期分体机：8号楼制剂室4台、中心实验室1台、屋顶电梯机房3台、地下变电所6台；5号楼食堂2台、洗衣房1台、宿舍四五六楼层105台。小计122台。

二、维保范围

本次维保包括以下三个部分：

1、一期门诊的中央空调系统（不含机组）的清洗维修保养；

2、二期项目洁净空调、多联机、分体机清洗维修保养；

3、二期中央空调末端清洗维修保养。

三、维保内容

1、每年一次全面清洗维护后出具第三方集中空调通风系统检测报告，一期公共区域、二期公共区域、中心实验室、制剂室、供应室各1份。检测报告均需由具有CMA资质的第三方检测机构，对中标单位清洗范围内按无锡市卫生监督所要求随机抽取检测点出具。

2、中央空调通风系统的新风机组、风机盘管的滤网、表冷器、空调通风管道、托水盘、叶轮的清洗、除垢、消毒及出风口、回风口的清洗。

3、洁净区域净化系统的净化机组、新风机组的滤网、表冷器、空调通风管道、托水盘、叶轮的清洗、除垢、消毒。

4、空调加湿系统水管道清洗。

5、空调系统通风管道清洗。

6、二期中央空调末端维修及保养。

7、二期洁净空调、多联机、分体机维修及保养。

8、日常使用随叫随到维修处理。

四、技术及质量要求：

1、中央空调系统：

1.1中央空调末端

中央空调风管清洗、除垢、消毒，并按规定进行档案及影像的采集和保存。

（1）执行标准：

《公共场所卫生管理条例实施细则》

WS 10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

WS/T 10004-2023《公共场所集中空调系统卫生学评价规范》

WS/T 10005-2023《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》。

（2）消毒剂要求：必须采用原装进口无色、无味、无毒负性、无腐蚀消毒剂，并提供由卫生部门颁发的消毒剂检测报告及无毒负性检测报告证书。

（3）风管清洗要求：

1.清洗应采用专用风管清洗机器人进行清洗，严禁操作人员进入通风管道清洗；

2.对送回风风管清洗前、清洗中、清洗后各个阶段必须进行全程清晰且不间断录像；

3.施工过程必须进行分区域分段隔离施工，应在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施；

4.为了保证管道的完整性，同时结合院内中央空调通风管道系统的结构状况严禁在风管上开启作业入口，作业入口可选择现有送回风风口；

5.清洗完成后，风管中关闭的调节阀回调至原有状态，不影响空调系统原有的送回风效果。

6.过滤吸尘机启动瞬间电流不得高于10A，噪音≤65dB；

7.对高度低于160mm或安装有防火阀的管道必须保证100%彻底清洗；

（4）机组清洗要求：

空气机组、新风机组等空气集中处理设备的清洗主要包括风机、冷热盘管、过滤器（网）、加湿（除湿）器、箱体、混风箱、风口等与处理（输送）空气相接触表面的清洗，可使用带有一定压力的清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗方式，或使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式。

（5）部件清洗要求：

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求，部件只能进行直接清洗，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

（6）风机盘管清洗要求：

1.风机盘管必须进行全部拆卸清洗，拆除部件包括：电机、叶轮及叶轮箱，将表冷器彻底清洗干净，达到无污物附着物；（清洗前后必须拍照或录像同时进行触摸式检测方式对清洗质量进行内部初检）

2.表冷器的清洗不得使用含有腐蚀性的清洗剂清洗，如果必须要使用清洗剂的，必须提供清洗剂产品无腐蚀性检测报告和安全认证证书（提供检测报告原件），否则禁止使用；

3.风机盘管Y型过滤器必须全部拆洗，并对每台盘管内部系统进行反冲循环，将盘管内的污物全部清理出来（清洗前后必须拍照或录像）；

4.风机盘管清洗完成后，必须对每台地行通过透光实验达到透光效果，在施工过程中对每台风机盘管清洗前后的风量进行测试记录，清洗前后拍照片对比；（甲方与中标单位共同验收）

5.施工过程中若因施工原因导致的风机盘管部件损坏，均由中标单位负完全责任恢复至原样和原有效果。

（7）消毒技术要求：

1.风管消毒：宜采用化学消毒剂喷雾消毒。应选季铵盐类消毒剂，无明显污染物时，使用浓度1000mg/L的季铵盐类消毒剂；有明显污染物时，使用浓度2000mg/L的季铵盐类消毒剂。

2.部件消毒：

a.过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒

宜采用浸泡消毒，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒。重复使用的部件应选季铵盐类消毒剂，使用浓度2 000mg/L，浸泡30 min。不重复使用的部件可用含氯消毒剂浸泡或喷洒消毒。

b.净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒

宜采用擦拭或喷雾消毒。应选季铵盐类消毒剂，无明显污染物时，使用浓度1000mg/L的季铵盐类消毒剂；有明显污染物时，使用浓度2000mg/L的季铵盐类消毒剂。

（8）清洗作业过程中的污染物控制要求：

1.清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域导致院感的发生。

2.消毒处理：根据医院院感要求，中标公司在施工清洗前必须对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行全面预消毒处理然后才能够进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。

（9）清洗消毒效果要求：

1.机组及风机盘管表冷器清洗表面看不到灰尘；

2.机组及风机盘管冷凝水盘内无污垢及沉积物；

3.机组箱体内部清洁无污垢；

4.机组及风机盘管过滤网无污垢，符合清洗规范要求；

5.风管内表面无污垢，全面系统消毒无致病菌，符合清洗规范要求；

6.风口清洁，无污垢，视觉效果良好；

7.集中空调通风系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌、真菌菌落总数均应小于100 CFU/cm2，且致病微生物不得检出。

清洗结束后，院方按照每楼层抽取2-3个点进行抽查。如抽查不合格，所造成的一切损失均由中标单位承担。

2、洁净区空调维保

2.1日常维护项目：

（1）每月一次清洗初效过滤器、回风口的阻尼滤网和新风滤网，提供日常清洁保养指导和常用检测仪器的使用方法。

（2）每月检测一次：根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对洁净区域进行温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声进行例检，每季末出具检测报告。

（3）每季度更换组合式空调箱内的初效过滤器、回风口的阻尼滤网；每半年更换中效过滤器；根据使用情况，常规每年更换高效过滤器。如在正常维护保养下阻力达到报废极限则提前更换。

（4）每月检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置，检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。

（5）“综合性能评价”检测设备：

每季度对回风口吸尘进行检查；

每季度对受控区域地面，看有无开裂、脱胶现象，及时进行弥补；

每季度对保温材料进行例检，如发生脱胶、破损进行及时弥补；

每月对弱电系统（自动控制系统）进行例检；

每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行例检；

每半年对风道进行防漏检查，进行送风口、送风天花、机组内腔进行擦拭；

每半年对送回风阀门、防火阀门的结构件进行润滑、清洗；转换季节对空调供回水系统和排水系统进行例检。以上项目如发现部件有所损坏，应及时上报甲方，报损报修（例报为每月或季度一次，报修为每次一次)。

以上是净化空调维护保养的范围和细则，通过严格按照规范执行，可以确保环境的洁净和无菌程度。数显温湿度计、压差仪、尘埃粒子计数器、照度仪、声级仪和热球风速仪应经过省级以上技术监督单位检验认可，并参加每年的设备例检的设备。

2.2暖通部分：

（1）检查机组风机皮带（太松或皮带背面有龟裂）或转轴；

（2）观察室内温度、湿度是否正常（在DDC显示器或者情报面板上观察）；

（3）观察中效、亚高效有无报警，报警时需更换；

（4）观察高效有无报警，报警时需更换；

（5）改造新风机组初效过滤器边框，由袋式改成板式；

（6）检查清洗或者更换初效过滤器；

（7）检查风系统防火阀开关是否正常，有无卡住情况；

（8）风管定风量阀状态检查（固定螺栓有无松动，风量指示位置是否正确）；

（9）检查风机（转动时有无异常声音）；

（10）风机轴承固定螺栓检查；

（11）风机轴承固定螺栓检查；

（12）室内温度湿度是否可以正常调节；

（13）层流送风网板表面是否掉漆，螺丝是否缺少；

（14）是否保持正压或负压（负压手术室)；

（15）检查盲孔板是否积灰；

（16）检查回风口过滤网是否需要清洗；

（17）空调机组凝结水盘清洗；

（18）蒸汽加湿器清洗；

（19）杀菌灯是否正常；

（20）检查、清洗走廊、辅房风口散流板；

（21）更换风口高效或亚高效过滤器；

（22）检查保温层是否有破损。

2.3排风系统部分：

（1）检查增压排风机组风机皮带是否太松或皮带背面有龟裂；

（2）检查排风机轴承；

（3）风机轴承固定螺栓检查；

（4）风机轴承固定螺栓检查；

（5）更换排风系统中效过滤器；

（6）检查排风系统防火阀开关是否正常。

2.4空调水系统（净化系统专用）部分：

（1）空调进出水温度是否正常；

（2）检查水阀是否开关正常；

（3）检查水阀是否漏水；

（4）检查电动水阀执行器开启是否正常；

（5）检查水压是否正常；

（6）水管蒸发器、冷凝器、管过滤器清洗；

（7）检查凝结水管排水是否正常；

（8）检查排气阀是否正常；

（9）开启排污阀清洗管道；

（10）每年至少清洗水循环系统一次；

（11）新风系统滤网视情每月2-4次清洗或更换一次；

（12）新风系统风叶每季度至少清洗一次；

（13）新风系统蒸发器冷凝器每年至少深度清洗一次；

（14）新风口及过滤网每月至少清洗一次；

3、分体空调：

（1）分体空调的运行和日常维护，持证上岗；

（2）分体空调在每个运行周期保养，始终保持设备完好。质保期内的空调产品问题及时与采购方和供应商联系，配合维修；

（3）常用设备应有备件，发生紧急情况及时采取应急措施；维修响应时间不超过30分钟，小维修不超过24小时。超过24小时维修的应有应急响应措施，确保使用；

（4）保持设备清洁；

（5）空调装置的部件维护保养。

1.制冷压缩机保养，定期观察主机的运行压力及运行电流，分析压缩机运行杂音，监测压缩机的外壳温度情况；

2.定期检查结尘情况（有记录），滤网每年清洗不少于2次（5月份、11月份前后各一次）；

3.排水管道及阀件不畅通的检查以及保养；

4.冷量不足，降温慢或时间长的检查工作。

4、多联机：

（1）清洗方式参照中央空调系统清洗要求进行清洗。

（2）维保方式参照分体空调维保要求进行维保。

五、其他

1、采购期限：1年。

2、项目预算：49万元。

3、付款方式：合同结束，经考核后一次性支付全部款项。

4、人员配置：夏、冬季冷暖两季驻场不少于3人。上岗人员须具备制冷与空调作业操作证。

5.项目中服务范围内所有维修、保养涉及的材料费等附件均由中标单位承担。（计入投标报价中）。